## 汇总对比表-整个项目
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改
序号 | 单项工程名称 | 送审 | 审定（元） | 核增（减）
1 | 佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改 | 1820089.77 | 1551053.57 | -269036.2
1.1 | 佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改-建筑工程 | 86995.81 | 26057.3 | -60938.51
1.2 | 佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改-市政工程 | 510751.23 | 502802.3 | -7948.93
1.3 | 佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改-安装工程 | 1062570.53 | 954124.98 | -108445.55
1.4 | 佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改(前期费用) | 172169.424 | 68068.99 | -104100.434
合计 |  | 1820089.77 | 1551053.57 | -269036.2
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 工程建设其它费计算表
工程前期费用计算表
工程名称：佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 式 | 金 额（元） | 备 注
一 | 建安工程费 | 1475327 | 1482984.58
二 | 前期费用 |  | 68068.99
1 | 工程设计费 | 审核预算建安费*(9/200)*1.2*0.85*1 | 68068.99 | 根据：“国家计委、建设部关于发布 《工程勘察设计收费管理规定》的通知(二00二年一月七日 计价格[2002]10号)”计算。计算式：施工监理服务收费基价×专业调整系数(1.2)×工程复杂程度调整系数(一般（Ｉ级）0.85)×附加调整系数(1.0)。暂定价，最终以实际中标下浮率计算。
3
3
总价合计 |  | 一+二 | 1551053.57

## 汇总对比表-安装部分
单位工程预算汇总对比表
工程名称：佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改-安装工程
序号 | 费 用 名 称 | 送审情况 |  |  | 审定情况 |  |  | 核增(减)(元) | 备注
|  | 计费基数 | 费率(%) | 金额(元) | 计费基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 | 100 | 940427.37 | 分部分项合计 | 100 | 850347.93 | -90079.44
2 | 措施合计 | 2.1+2.2 | 100 | 34407.98 | 2.1+2.2 | 100 | 24996.09 | -9411.89
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 | 100 | 34407.98 | 绿色施工安全防护措施费 | 100 | 24996.09 | -9411.89
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 | 100 | 0 | 其他措施费 | 100 | 0 | 0
3 | 其他项目 | 3.1 | 100 | 0 | 3.1 | 100 | 0 | 0
3.1 | 预算包干费 | 预算包干费 | 100 | 0 | 预算包干费 | 100 | 0 | 0
4 | 税前工程造价 | 1+2+3 | 100 | 974835.35 | 1+2+3 | 100 | 875344.02 | -99491.33
5 | 增值税销项税额 | 4 | 9 | 87735.18 | 4 | 9 | 78780.96 | -8954.22
6 | 含税工程总造价 | 4+5 | 100 | 1062570.53 | 4+5 | 100 | 954124.98 | -108445.55

## 分部分项对比表-安装部分
预算价分部分项对比表
工程名称：佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 送审 | 审定 | 核增（减） | 送审预算价 | 审定预算价 | 核增（减） | 送审 | 审定 | 核增（减）
|  | 整个项目 |  |  | 合价（元） 送审: 940427.37; 合价（元） 审定: 850347.93; 合价（元） 核增（减）: -90079.44
1 | 030408001005 | 电力电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2 | 1.名称:高压电缆 2.型号、规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2 | m | 470 | 470 | 0 | 829.25 | 843.05 | 13.8 | 389747.5 | 396233.5 | 6486
2 | 030408006001 | 电缆户内终端3*300mm² | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.规格:3×300mm2 | 个 | 3 | 3 | 0 | 1648.77 | 627.13 | -1021.64 | 4946.31 | 1881.39 | -3064.92
3 | 030408006002 | 电缆户外终端3*300mm² | 1.名称:户外冷缩式电缆终端头 2.规格:3×300mm2 | 个 | 3 | 3 | 0 | 2414.42 | 1059.63 | -1354.79 | 7243.26 | 3178.89 | -4064.37
4 | 030414015001 | 10KV电缆交流耐压试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV | 根 | 3 | 3 | 0 | 6149.18 | 1897.44 | -4251.74 | 18447.54 | 5692.32 | -12755.22
5 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 故障点测试 | 次 | 3 | 3 | 0 | 3610.64 | 3610.64 | 0 | 10831.92 | 10831.92 | 0
6 | 030114015003 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 泄漏测试 | 次 | 3 | 3 | 0 | 180.56 | 180.56 | 0 | 541.68 | 541.68 | 0
7 | 030408011006 | 七间隔户外开关箱 | 1.名称:七间隔户外开关箱 2.内含:断路器柜*5，互感器柜*1， 3.避雷器:10kV以下 | 台 | 1 | 7 | 6 | 324347.72 | 36530.82 | -287816.9 | 324347.72 | 255715.74 | -68631.98
8 | 030414011018 | 分支箱接地装置调试 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1743.52 | 1743.52 | 0 | 1743.52 | 1743.52
9 | 030414011015 | 分支箱接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 3.接地极:角钢<50*5,L=2.5M，6根 4.接地母线:镀锌圆钢φ16，10.5M 5.水平地极:镀锌圆钢φ16，45M | 组 | 1 | 1 | 0 | 6531.63 | 2321.68 | -4209.95 | 6531.63 | 2321.68 | -4209.95
10 | 080802013004 | 分支箱标识牌 | 1.名称:分支箱标识牌 | 块 | 40 | 0 | -40 | 65.68 | 0 | -65.68 | 2627.2 | 0 | -2627.2
11 | 030410001012 | 电杆组立15米杆 | 1.名称:新立高压电杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:φ190，高15M 4.类型:单杆 5.地形:平地 6.土质:综合考虑 7.底盘、拉盘、卡盘规格:底盘0.6*0.6 | 基 | 1 | 1 | 0 | 7737.64 | 7356.06 | -381.58 | 7737.64 | 7356.06 | -381.58
12 | 030410001019 | D15高压拉线 | 1.名称:高压拉线 2.材质:钢绞线 3.规格:GJ-50 4.土质:综合考虑 5.底盘、拉盘、卡盘规格:拉盘0.4*0.8 | 基 | 1 | 1 | 0 | 1006.31 | 415.1 | -591.21 | 1006.31 | 415.1 | -591.21
13 | 010103001001 | 电杆回填 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 | m3 | 25 | 4.21 | -21 | 151.56 | 35.56 | -116 | 3789 | 149.71 | -3639.29
14 | 030410001020 | 电杆组立10米杆 | 1.名称:新立电杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:φ190，高10M 4.类型:单杆 5.地形:平地 6.土质:综合考虑 | 基 | 1 | 1 | 0 | 2007.01 | 1939.58 | -67.43 | 2007.01 | 1939.58 | -67.43
15 | 030410001021 | 电杆组立8米杆 | 1.名称:新立高压电杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:高8M 4.类型:单杆 5.地形:平地 6.土质:综合考虑 | 基 | 1 | 1 | 0 | 1180.63 | 922.97 | -257.66 | 1180.63 | 922.97 | -257.66
16 | 080802013001 | 电杆反光膜 | 1.名称:电杆反光膜 | 块 | 2 | 2 | 0 | 242.15 | 5.52 | -236.63 | 484.3 | 11.04 | -473.26
17 | 粤030410005008 | 电杆电缆引下线装置 | 1.名称:电杆电缆引下线装置 2.角钢横担:∠63*6 L=2930 3.瓷横担:SC-210，6条 4.户外隔离开关:HGW9-10KV-1000A 5.避雷器:YH5WS-17_50 SPET 6.电缆保护管:φ160，L2500 | 基 | 1 | 1 | 0 | 13836.47 | 4068.24 | -9768.23 | 13836.47 | 4068.24 | -9768.23
18 | 040801018002 | 电杆电缆引下避雷器调试 | 1.避雷器调试 | 组 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1485.55 | 1485.55 | 0 | 1485.55 | 1485.55
19 | 粤030410005010 | 电杆电缆引上线装置 | 1.名称:电杆电缆引下线装置 2.角钢横担:∠63*6 L=2930 3.瓷横担:SC-210，6条 4.户外隔离开关:HGW9-10KV-1000A 5.避雷器:YH5WS-17_50 SPET 6.电缆保护管:φ160，L2500 | 基 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7072.32 | 7072.32 | 0 | 7072.32 | 7072.32
20 | 040801018003 | 电杆电缆引上避雷器调试 | 1.避雷器调试 | 组 |  | 1 | 1 |  | 1485.55 | 1485.55 | 0 | 1485.55 | 1485.55
21 | 080807013001 | 开关柜进线孔防火封堵 | 1.名称:开关柜进线孔防火封堵 2.防火板:12mm厚 3.防火涂料:0.4kg 4.有机者料:30kg | 处 | 3 | 3 | 0 | 1570.74 | 756.27 | -814.47 | 4712.22 | 2268.81 | -2443.41
22 | 080807013002 | 电缆穿管防火封堵 | 1.名称:电缆穿管防火封堵 | 处 | 12 | 12 | 0 | 42.57 | 29.41 | -13.16 | 510.84 | 352.92 | -157.92
23 | 080905005001 | 目标识别设备 | 1.名称:电子信息标识器 | 台 | 5 | 5 | 0 | 642.21 | 374.62 | -267.59 | 3211.05 | 1873.1 | -1337.95
24 | 080601011001 | 标桩 | 1.名称:标志桩 2.材料:C25预拌混凝土 | 根 | 48 | 48 | 0 | 37.31 | 4.25 | -33.06 | 1790.88 | 204 | -1586.88
25 | 031101041001 | 补供电 | 1.低压移动发电转供系统接入及退出（200kW-300kW) 2.低压发电车：300kW,每次运作1个台班（8小时） 3.台班单价：3017元，折旧1234元/天 4.发电费用458元/小时 | 次 | 2 | 2 | 0 | 13155.58 | 7915 | -5240.58 | 26311.16 | 15830 | -10481.16
26 | 030414015003 | 带电作业 | 1.配电线路单回路带电搭接隔离开关引（流）线 | 次 | 1 | 1 | 0 | 12295 | 12295 | 0 | 12295 | 12295 | 0
27 | 030414015004 | 带电作业 | 1.配电线路单回路带电断开分支线路引（流）线 | 次 | 1 | 1 | 0 | 11430 | 11430 | 0 | 11430 | 11430 | 0
28 | 030414015005 | 带电作业 | 1.配电线路单回路带电紧线（放线） | 次 | 1 | 1 | 0 | 12295 | 12295 | 0 | 12295 | 12295 | 0
29 | 030410003014 | 导线拆除LGJ-70 | 1.名称:导线拆除 2.型号:LGJ型 3.规格:70mm2 | km | 0.234 | 0.234 | 0 | 992.37 | 608.37 | -384 | 232.21 | 142.36 | -89.85
30 | 030410003015 | 导线拆除LGJ-50 | 1.名称:导线拆除 2.型号:LGJ型 3.规格:50mm2 | km | 0.495 | 0.495 | 0 | 992.21 | 525.1 | -467.11 | 491.14 | 259.92 | -231.22
31 | 041001010006 | 拆除电杆 | 1.结构形式:拆除电杆 | 根 | 7 | 7 | 0 | 254.98 | 389.23 | 134.25 | 1784.86 | 2724.61 | 939.75
32 | 粤030410005006 | 单回路铁塔（架空-电缆） | 1.名称:单回路铁塔（架空-电缆）装置图 2.横担:L63*6*1200 3.瓷横担:S-210 4.避雷器:Y5WS-17/50FT 5.隔离开关:1组 6.质量:225.95kg | 基 | 1 | 0 | -1 | 19110.39 | 0 | -19110.39 | 19110.39 | 0 | -19110.39
33 | 030410002018 | 横担组装 | 1.材质:角钢 2.规格:∠63*6，∠50*5，单横担 3.电压等级(kV):10 | 组 | 0 | 7 | 7 | 0 | 79.55 | 79.55 | 0 | 556.85 | 556.85
34 | 030410002019 | 横担组装 | 1.材质:槽钢 2.规格:[100*48，[80*43，[63*40,双横担 3.电压等级(kV):10 | 组 | 0 | 5 | 5 | 0 | 157.29 | 157.29 | 0 | 786.45 | 786.45
35 | 030410002020 | 横担组装 | 1.材质:瓷横担 2.规格:SC-210 3.电压等级(kV):10 | 组 | 0 | 9 | 9 | 0 | 51.69 | 51.69 | 0 | 465.21 | 465.21
36 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质:PVC管 2.规格:φ200mm | m | 0 | 3 | 3 | 0 | 81.96 | 81.96 | 0 | 245.88 | 245.88
37 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:杆上避雷器安装 2.型号:Y5W-17/50,IV级防污 | 组 | 0 | 6 | 6 | 0 | 532.89 | 532.89 | 0 | 3197.34 | 3197.34
38 | 030402008001 | 互感器 | 1.名称:杆上电压互感器安装 | 台 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2821.1 | 2821.1 | 0 | 5642.2 | 5642.2
39 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:杆上隔离开关安装 | 组 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5300.59 | 5300.59 | 0 | 10601.18 | 10601.18
40 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:柱上智能开关安装 2.型号:10kV真空断路器(带控制器) | 台 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35231.5 | 35231.5 | 0 | 35231.5 | 35231.5
41 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:刀闸底板安装 2.材质、规格:金属板8*80*700 | kg | 0 | 21.1 | 21 | 0 | 9.46 | 9.46 | 0 | 199.61 | 199.61
42 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:绝缘子安装 2.型号:10kV户外绝缘子 | 个 | 0 | 6 | 6 | 0 | 73.97 | 73.97 | 0 | 443.82 | 443.82
43 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电缆终端头 2.规格:3×240mm2 | 个 | 0 | 3 | 3 | 0 | 894.6 | 894.6 | 0 | 2683.8 | 2683.8
44 | 030414011014 | 杆塔设备接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 | 组 | 2 | 0 | -2 | 4232.59 | 0 | -4232.59 | 8465.18 | 0 | -8465.18
45 | 040801018001 | 铁塔避雷器调试 | 1.避雷器调试 | 组 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1485.55 | 1485.55 | 0 | 8913.3 | 8913.3
46 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3004.08 | 3004.08 | 0 | 3004.08 | 3004.08
47 | 030408001006 | 低压工程-低压电力电缆 ZRYJV22-0.6/1kV-4X95(埋管内敷设)（利旧） | 1.名称:电力电缆 2.规格:240mm2以下 | m | 10 | 10 | 0 | 38.92 | 56.34 | 17.42 | 389.2 | 563.4 | 174.2
48 | 030408001007 | 低压工程-低压电力电缆 ZRYJV22-0.6/1kV-4X240(埋管内敷设)（利旧） | 1.名称:电力电缆 2.规格:240mm2以下 | m | 38 | 38 | 0 | 38.38 | 56.34 | 17.96 | 1458.44 | 2140.92 | 682.48
49 | 030410003016 | 低压工程-500V铝芯低压电线(架空) BLVV-4*50 | 1.名称:500V铝芯低压电线(架空) 2.型号:BLVV型 3.规格:95mm2以下 | km | 0.168 | 0.168 | 0 | 6181.83 | 5903.75 | -278.08 | 1038.55 | 991.83 | -46.72
50 | 030410003017 | 低压工程-500V铝芯低压电线(架空) BLVV-4*120 | 1.名称:500V铝芯低压电线(架空) 2.型号:BLVV型 3.规格:150mm2以下 | km | 0.168 | 0.168 | 0 | 12044.32 | 11210.09 | -834.23 | 2023.45 | 1883.3 | -140.15
51 | 030410003018 | （利旧）低压工程-500V铜芯低压电线(架空) BVV-2*35 | 1.名称:500V铝芯低压电线(架空) 2.型号:BVV型 3.规格:35mm2以下 | km | 0.028 | 0.028 | 0 | 7533.9 | 9659.1 | 2125.2 | 210.95 | 270.45 | 59.5
| 030410002011 | 八线耐张杆安装 | 1.名称:八线耐张杆安装 | 组 | 1 | 1 | 0 | 1986.4 | 584.46 | -1401.94 | 1986.4 | 584.46 | -1401.94
53 | 030410002016 | 四线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装 | 1.名称:四线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装 | 组 | 2 | 2 | 0 | 366.77 | 75.04 | -291.73 | 733.54 | 150.08 | -583.46
54 | 030414011017 | 垂直接地(配套引上0.4kV电缆) | 1.名称:垂直接地杆（2根） 2.引上线、水平连接:镀锌圆钢φ16 3.镀铜接地棒:φ14.2mm,L=1.22 4.塑料保护管:PVC塑料管φ32*2700 | 组 | 2 | 2 | 0 | 4915.74 | 1957.8 | -2957.94 | 9831.48 | 3915.6 | -5915.88
55 | 030414011019 | 垂直接地装置调试 | 1. 独立接地装置调试 | 组 | 0 | 2 | 2 | 0 | 427.21 | 427.21 | 0 | 854.42 | 854.42
56 | 030410002017 | 电缆沿墙引上 | 1.名称:电缆沿墙引上 2.电压等级(kV):0.4 3.保护管:镀锌开边管φ100 b=5mm 4.引下线:镀锌圆钢φ16 5.接地保护管:PVC管φ32 | 组 | 3 | 3 | 0 | 1285.3 | 364.56 | -920.74 | 3855.9 | 1093.68 | -2762.22
57 | 030414011018 | 垂直接地网(配套引上0.4kV电缆) | 1.名称:垂直接地网(配套引上0.4kV电缆) | 组 | 3 | 0 | -3 | 6126.68 | 0 | -6126.68 | 18380.04 | 0 | -18380.04
55 | 030404017001 | 电表箱（利旧） | 1.名称:安装电表箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 2 | 2 | 0 | 301.05 | 236.93 | -64.12 | 602.1 | 473.86 | -128.24
58 | 030404017002 | 配电箱拆除 | 1.名称:拆装电表箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 0 | 2 | 2 | 0 | 127.62 | 127.62 | 0 | 255.24 | 255.24
59 | 030414011007 | 防倒供装置 | 1.名称:防倒供装置 | 组 | 1 | 1 | 0 | 380.26 | 649.22 | 268.96 | 380.26 | 649.22 | 268.96
60 | 080802013003 | 电杆反光膜 | 1.名称:电杆反光膜 | 块 | 1 | 0 | -1 | 242.15 | 0 | -242.15 | 242.15 | 0 | -242.15
61 | 041001010005 | 拆除电杆 | 1.结构形式:拆除电杆 2.运距:综合考虑 | 根 | 1 | 1 | 0 | 252.12 | 434.07 | 181.95 | 252.12 | 434.07 | 181.95
62 | 030410003012 | 导线拆除BVV-35 | 1.名称:架空导线拆除 2.型号:BVV型 3.规格:35mm2以下 4.运距:综合考虑 | km | 0.048 | 0.048 | 0 | 393.13 | 304.82 | -88.31 | 18.87 | 14.63 | -4.24
63 | 030410003019 | 导线拆除BLVV-50 | 1.名称:架空导线拆除 2.型号:BLVV型 3.规格:95mm2以下 4.运距:综合考虑 | km | 0.12 | 0.12 | 0 | 625.33 | 564.68 | -60.65 | 75.04 | 67.76 | -7.28
64 | 030410003020 | 导线拆除BLVV-120 | 1.名称:架空导线拆除 2.型号:BLVV型 3.规格:150mm2以下 4.运距:综合考虑 | km | 0.08 | 0.08 | 0 | 841.1 | 924.1 | 83 | 67.29 | 73.93 | 6.64
65 | 030408001009 | 拆除低压电力电缆 ZRYJV22-0.6/1kV-4X95 | 1.名称:电力电缆 2.规格:95mm2以下 3.利旧 | m | 10 | 10 | 0 | 6.78 | 6.12 | -0.66 | 67.8 | 61.2 | -6.6
66 | 030408001008 | 拆除低压电力电缆 ZRYJV22-0.6/1kV-4X240 | 1.名称:电力电缆 2.规格:240mm2以下 3.利旧 | m | 38 | 38 | 0 | 9.9 | 10.2 | 0.3 | 376.2 | 387.6 | 11.4
67 | 030410002008 | C型线夹 | 1.名称:C型线夹 2.底压C型线夹:50-50 3.底压C型线夹:120-240 4.底压C型线夹:120-120 | 组 | 1 | 18 | 17 | 491.54 | 43.81 | -447.73 | 491.54 | 788.58 | 297.04
措施项目
68 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 汇总对比表-市政部分
单位工程预算汇总对比表
工程名称：佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改-市政工程
序号 | 费 用 名 称 | 送审情况 |  |  | 审定情况 |  |  | 核增(减)(元) | 备注
|  | 计费基数 | 费率(%) | 金额(元) | 计费基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 | 100 | 430392.89 | 分部分项合计 | 100 | 423062.15 | -7330.74
2 | 措施合计 | 2.1+2.2 | 100 | 29927.06 | 2.1+2.2 | 100 | 38224.36 | 8297.3
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 | 100 | 22963.21 | 绿色施工安全防护措施费 | 100 | 28005.55 | 5042.34
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 | 100 | 6963.85 | 其他措施费 | 100 | 10218.81 | 3254.96
3 | 其他项目 | 3.1 | 100 | 8259.16 | 3.1 | 100 | 0 | -8259.16
3.1 | 预算包干费 | 预算包干费 | 100 | 8259.16 | 预算包干费 | 100 | 0 | -8259.16
4 | 税前工程造价 | 1+2+3 | 100 | 468579.11 | 1+2+3 | 100 | 461286.51 | -7292.6
5 | 增值税销项税额 | 4 | 9 | 42172.12 | 4 | 9 | 41515.79 | -656.33
6 | 含税工程总造价 | 4+5 | 100 | 510751.23 | 4+5 | 100 | 502802.3 | -7948.93

## 分部分项对比表-市政部分
预算价分部分项对比表
工程名称：佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改(市政部分）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 送审 | 审定 | 核增（减） | 送审预算价 | 审定预算价 | 核增（减） | 送审 | 审定 | 核增（减）
|  | 整个项目 |  |  | 合价（元） 送审: 401323.31; 合价（元） 审定: 423062.15; 合价（元） 核增（减）: 21738.84
1 | 040504002001 | 2层2列排管行车直线井 | 1.井名称:4线（2层2列）排管（行车）直线井 2.井深、尺寸:井深1510，水平面尺寸2980*1390 3.垫层混凝土强度等级:100mm厚C15普通商品混凝土 碎石粒径20石 4.底板及井身混凝土强度等级:240mm厚C25普通商品混凝土 碎石粒径20石 5.井圈混凝土强度等级:240*400mm（井圈截面）C25普通商品混凝土 碎石粒径20石 6.预制电缆沟盖板材质、规格:1150*300*150mm厚*9块、C30普通商品混凝土 碎石粒径20石 7.底板及井身钢筋::现浇构件三级螺纹钢 φ25内 HRB335、现浇构件圆钢 φ10内 HPB300 8.预制电缆沟盖板钢筋:预制构件三级螺纹钢 φ25内 HRB335、预制构件圆钢 φ10内 HPB300 9.预埋件:预埋镀锌角铁L50*5mm、锚筋Φ6@500，L=150mm 10.井内设置Φ200PVC管集水口，内填粗砂 11.电缆标志牌:盖板上设2mm厚不锈钢标志牌 | 座 | 1 | 1 | 0 | 14213.4 | 8283.62 | -5929.78 | 14213.4 | 8283.62 | -5929.78
2 | 040504002002 | 2层2列排管行车转角井 | 1.井名称:4线（2层2列）排管（行车）转角井 2.井深、尺寸:井深1510，水平面尺寸2370mm*1390mm+740mm*1390mm 3.垫层混凝土强度等级:100mm厚C15普通商品混凝土 碎石粒径20石 4.底板及井身混凝土强度等级:240mm厚C25普通商品混凝土 碎石粒径20石 5.井圈混凝土强度等级:240*400mm（井圈截面）C25普通商品混凝土 碎石粒径20石 6.预制电缆沟盖板材质、规格:1150*300*150mm厚*7块、C30普通商品混凝土 碎石粒径20石 7.底板及井身钢筋::现浇构件三级螺纹钢 φ25内 HRB335、现浇构件圆钢 φ10内 HPB300 8.预制电缆沟盖板钢筋:预制构件三级螺纹钢 φ25内 HRB335、预制构件圆钢 φ10内 HPB300 9.预埋件:预埋镀锌角铁L50*5mm、锚筋Φ6@500，L=150mm 10.井内设置Φ200PVC管集水口，内填粗砂 11.电缆标志牌:盖板上设2mm厚不锈钢标志牌 | 座 | 0 | 2 | 2 | 14534.79 | 9099.52 | -5435.27 | 0 | 18199.04 | 18199.04
3 | 040504002003 | 2层3列排管行车转角井 | 1.井名称:6线（2层3列）排管（行车）转角井 2.井深、尺寸:井深1510，水平面尺寸2675mm*1640mm+700mm*1560mm 3.垫层混凝土强度等级:100mm厚C15普通商品混凝土 碎石粒径20石 4.底板及井身混凝土强度等级:240mm厚C25普通商品混凝土 碎石粒径20石 5.井圈混凝土强度等级:240*400mm（井圈截面）C25普通商品混凝土 碎石粒径20石 6.预制电缆沟盖板材质、规格:1400*300*150mm厚*8块、C30普通商品混凝土 碎石粒径20石 7.底板及井身钢筋::现浇构件三级螺纹钢 φ25内 HRB335、现浇构件圆钢 φ10内 HPB300 8.预制电缆沟盖板钢筋:预制构件三级螺纹钢 φ25内 HRB335、预制构件圆钢 φ10内 HPB300 9.预埋件:预埋镀锌角铁L50*5mm、锚筋Φ6@500，L=150mm 10.井内设置Φ200PVC管集水口，内填粗砂 11.电缆标志牌:盖板上设2mm厚不锈钢标志牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 17178.77 | 9139.67 | -8039.1 | 34357.54 | 18279.34 | -16078.2
4 | 040101003001 | 挖、运基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.部位:分支箱基础 | m3 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 23.53 | 23.53 | 0 | 536.48 | 536.48
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:石粉 3.部位:所有电缆井周边回填 | m3 | 0 | 20.65 | 20.65 | 0 | 222.31 | 222.31 | 0 | 4590.7 | 4590.7
6 | 040803003001 | 2线行车排管610*1305 | 1.名称:2线行车排管 2.排管排列形式:1层2列 3.材质:PE管 4.规格:Φ160*10mm 5.垫层:100mm厚C15普通商品混凝土 碎石粒径40石 6.管枕:250*250*50mm，每间隔2米设置 7.电缆管接头满包混凝土加固:305*610*400mm、C20普通商品混凝土、每间隔6米设置 | m | 20 | 20 | 0 | 723.83 | 365.19 | -358.64 | 14476.6 | 7303.8 | -7172.8
7 | 040803003002 | 4线行车排管610*1555 | 1.名称:4线行车排管 2.排管排列形式:2层2列 3.材质:PE管 4.规格:Φ160*10mm 5.垫层:100mm厚C15普通商品混凝土 碎石粒径40石 6.管枕:250*250*50mm，每间隔2米设置 7.电缆管接头满包混凝土加固:305*610*400mm、C20普通商品混凝土、每间隔6米设置 | m | 20 | 20 | 0 | 880.28 | 665.49 | -214.79 | 17605.6 | 13309.8 | -4295.8
8 | 040803003004 | 4线行车排管610*1555 | 1.名称:4线行车排管 2.排管排列形式:2层2列 3.材质:涂塑钢管 4.规格:Φ160*10mm 5.垫层:100mm厚C15普通商品混凝土 碎石粒径40石 6.管枕:250*250*50mm，每间隔2米设置 7.电缆管接头满包混凝土加固:305*610*400mm、C20普通商品混凝土、每间隔6米设置 | m | 15 | 15 | 0 | 1477.92 | 656.21 | -821.71 | 22168.8 | 9843.15 | -12325.65
9 | 040803003003 | 6线行车排管610*1305 | 1.名称:6线行车排管 2.排管排列形式:2层3列 3.材质:PE管 4.规格:Φ160*10mm 5.垫层:100mm厚C15普通商品混凝土 碎石粒径40石 6.管枕:250*250*50mm，每间隔2米设置 7.电缆管接头满包混凝土加固:610*555*400mm、C20普通商品混凝土、每间隔6米设置 | m | 62 | 62 | 0 | 1397.14 | 981.78 | -415.36 | 86622.68 | 60870.36 | -25752.32
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 | m3 | 86.422 | 164.62 | 78.198 | 54.98 | 8.89 | -46.09 | 4751.48 | 1463.47 | -3288.01
11 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:石粉 | m3 | 0 | 112.53 | 112.53 | 0 | 222.31 | 222.31 | 0 | 25016.54 | 25016.54
12 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.余方弃置，运距综合考虑 | m3 | 0 | 164.62 | 164.62 | 0 | 18.85 | 18.85 | 0 | 3103.09 | 3103.09
13 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:圆形电缆标志牌 2.规格:φ80 6mm厚 3.部位:电缆沟修复路面，每间隔15米设置一处，每处3个 | 块 | 0 | 21 | 21 | 0 | 36.26 | 36.26 | 0 | 761.46 | 761.46
14 | 040501008001 | 4线顶管 | 1.土壤类别:综合考虑 2.材质及规格:PE管4*Φ160*10mm | m | 200 | 200 | 0 | 1014.59 | 1074.06 | 59.47 | 202918 | 214812 | 11894
15 | 040203007001 | 水泥混凝土路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.水养生 | m2 | 20 | 158.6 | 138.6 | 162.24 | 160.03 | -2.21 | 3244.8 | 25380.76 | 22135.96
16 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.路面厚度:20cm 3.路面切缝厚度：5cm | m2 | 15 | 158.6 | 143.6 | 61.59 | 23.63 | -37.96 | 923.85 | 3747.72 | 2823.87
17 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.拆除混凝土路面外运，运距综合考虑 | m3 | 0 | 31.72 | 31.72 | 0 | 34.11 | 34.11 | 0 | 1081.97 | 1081.97
18 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.开挖电缆盘圈 2.寻挖电缆二次翻土 | m3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 21.55 | 21.55 | 0 | 862 | 862
19 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.寻挖单线管线缆 2.寻挖四线槽盒 | m3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 39.82 | 39.82 | 0 | 1911.36 | 1911.36
20 | 040103001003 | 回填方 | 1.寻挖单线管线缆、寻挖四线槽盒、寻挖电缆二次翻土等回填 | m3 | 0 | 35.6 | 35.6 | 0 | 18.95 | 18.95 | 0 | 674.62 | 674.62
21 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.弱电部分路面拆除 | m2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60.85 | 60.85 | 0 | 912.75 | 912.75
22 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.弱电部分路面拆除后修补 | m2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 85.59 | 85.59 | 0 | 1711.8 | 1711.8
23 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.开凿进出线孔 | 个 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97.92 | 97.92 | 0 | 97.92 | 97.92
24 | 030408004001 | 破电缆槽盒盖板 | 1.名称：破电缆槽盒盖板 | m | 0.9 | 6 | 5.1 | 45.07 | 51.4 | 6.33 | 40.56 | 308.4 | 267.84
措施项目
25 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架 井深(m以内) 2 | 座 | 2 | 2 | 0 | 125.26 | 124.87 | -0.39 | 250.52 | 249.74 | -0.78
26 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 7.048 | 7.05 | 0.002 | 39.19 | 38.85 | -0.34 | 276.21 | 273.89 | -2.32
27 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 11.99 | 11.99 | 0 | 82.74 | 82.24 | -0.5 | 992.05 | 986.06 | -5.99
28 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 87.651 | 87.65 | -0.001 | 64.98 | 82.24 | 17.26 | 5695.56 | 7208.34 | 1512.78
29 | 041102014001 | 板模板 | 预制盖板模板（含底模） | m2 | 0 | 26.68 | 26.68 | 0 | 56.78 | 56.78 | 0 | 1514.89 | 1514.89
30 | 041102014002 | 井口外顶板模板 | 井口外顶板模板 | m2 | 0 | 4.15 | 4.15 | 0 | 56.78 | 56.78 | 0 | 235.64 | 235.64

## 汇总对比表-土建部分
单位工程预算汇总对比表
工程名称：佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改-建筑工程
序号 | 费 用 名 称 | 送审情况 |  |  | 审定情况 |  |  | 核增(减)(元) | 备注
|  | 计费基数 | 费率(%) | 金额(元) | 计费基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 | 100 | 77459.56 | 分部分项合计 | 100 | 21986.06 | -55473.5
2 | 措施合计 | 2.1+2.2 | 100 | 1719.58 | 2.1+2.2 | 100 | 1919.72 | 200.14
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 | 100 | 1719.58 | 绿色施工安全防护措施费 | 100 | 698.65 | -1020.93
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 | 100 | 0 | 其他措施费 | 100 | 1221.07 | 1221.07
3 | 其他项目 | 3.1 | 100 | 633.53 | 3.1 | 100 | 0 | -633.53
3.1 | 预算包干费 | 预算包干费 | 100 | 633.53 | 预算包干费 | 100 | 0 | -633.53
4 | 税前工程造价 | 1+2+3 | 100 | 79812.67 | 1+2+3 | 100 | 23905.78 | -55906.89
5 | 增值税销项税额 | 4 | 9 | 7183.14 | 4 | 9 | 2151.52 | -5031.62
6 | 含税工程总造价 | 4+5 | 100 | 86995.81 | 4+5 | 100 | 26057.3 | -60938.51

## 分部分项对比表-土建部分
预算价分部分项对比表
工程名称：佛山市三水区白坭镇西岸电排站重建工程-高低压线路迁改-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 送审 | 审定 | 核增（减） | 送审 预算价 | 审定 预算价 | 核增 （减） | 送审 | 审定 | 核增 （减）
|  | 整个项目 | [8 empty] | 77459.56 | 21986.06 | -55473.5
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.场地平整 | m2 | 25 | 25 | 0 | 151.45 | 2.26 | -149.19 | 3786.25 | 56.5 | -3729.75
2 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 0 | 14.85 | 14.85 | 0 | 103.31 | 103.31 | 0 | 1534.15 | 1534.15
3 | 010501006002 | 分支箱基础 | 1.混凝土种类:砖砌 | 座 | 1 | 0 | -1 | 26505.72 | 0 | -26505.72 | 26505.72 | 0 | -26505.72
4 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称:石粉垫层 2.厚度:100mm | m3 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 269.6 | 269.6 | 0 | 401.7 | 401.7
5 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:现浇预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:分支箱基础底板 | m3 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 844.4 | 844.4 | 0 | 1063.94 | 1063.94
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.材料品种:MU20砖 2.厚度:240mm厚 3.砂浆强度:M10 | m3 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 579.63 | 579.63 | 0 | 1622.96 | 1622.96
7 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:分支箱基础盖板下圈梁 | m3 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | 761.91 | 761.91 | 0 | 1241.91 | 1241.91
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.土方回填 | m3 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 35.56 | 35.56 | 0 | 302.26 | 302.26
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15混凝土 2.厚度:100mm | m3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 639.19 | 639.19 | 0 | 894.87 | 894.87
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.厚度、:15mm厚 3.砂浆配合比:1:2水泥砂浆 | m2 | 0 | 6.71 | 6.71 | 0 | 22.71 | 22.71 | 0 | 152.38 | 152.38
11 | 010514002001 | 预制盖板 | 1.单件体积:1150*300*100 2.构件的类型:盖板 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 | 1218.4 | 1218.4 | 0 | 2107.83 | 2107.83
12 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.规格:槽钢[10 2.部位:分支箱基础槽钢 | t | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 8580.06 | 8580.06 | 0 | 686.4 | 686.4
13 | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1.材料品种:PVC 2.管径:200mm | m | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 58.06 | 58.06 | 0 | 46.45 | 46.45
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ10以内 | t | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 501.15 | 501.15 | 0 | 90.21 | 90.21
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB335 φ25以内 | t | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1502 | 1502 | 0 | 495.66 | 495.66
16 | 010607004002 | 分支箱围栏 | 1.材料品种、规格:钢材 2.围栏柱子：φ150*5镀锌钢管 3.金属网：4厚50*50镀锌钢丝网，50*25*3镀锌方钢框 4.两扇双开门 | m2 | 34.3 | 39.56 | 5.26 | 1071.66 | 164.24 | -907.42 | 36757.94 | 6497.33 | -30260.61
17 | 080802013001 | 钢棚5100*3500*5mm | 1.名称:镀锌钢棚 2.规格:5100*3500*5 3.外涂聚氨酯封闭面漆一道，厚度不小于20μm | 处 | 1 | 1 | 0 | 10409.65 | 4791.51 | -5618.14 | 10409.65 | 4791.51 | -5618.14
|  | 措施项目 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 041102002001 | 基础模板 |  | m2 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 29.22 | 29.22 | 0 | 76.85 | 76.85
19 | 041102002002 | 基础模板 |  | m2 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 | 29.48 | 29.48
20 | 041102013001 | 梁模板 |  | m2 | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 | 82.88 | 82.88 | 0 | 1114.74 | 1114.74